СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	Назначение	3

2.	технические Характеристики	4

3.	состав датчика	5

4.	Устройство и работа	6

5.	Описание работы	6

6.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ДАТЧИКа	14

7.	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	14

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

8.	Общие указания	15

9.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	18

10.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ	18

11.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	19

12.	Техническое обслуживание	19

13.	правила ТРаНСПОРТИРОВКИ И хранения	19

14.	ремонт	20

15.	Утилизация	20

Приложение 1	21

Приложение 2	22

Приложение 3	23

Приложение 4	24

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит сведения, необходимые для эксплуатации датчика УМФ 700.00.00.000ТУ-02, далее «датчик», в режиме уровнемера многофазного, именуемого в дальнейшем «уровнемер», и предназначен для обучения обслуживающего персонала работе с ним и эксплуатации.

Документ состоит из двух частей. Разделы со 1 по 7, ОПИСАНИЕ И РАБОТА, содержат сведения о назначении, технических характеристиках, составе, устройстве, конструкции и принципах работы и датчика, обеспечении взрывозащищенности, а также сведения об условиях эксплуатации, маркировке и пломбировании.

Разделы с 8 по 13, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, содержат требования, необходимые для правильной эксплуатации.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;

все копии должны содержать ссылку на авторские права ООО “НИЦМИ”;

настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

© 2004 ООО “НИЦМИ”. Все права защищены.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение

1.1 Уровнемер предназначен для измерения:

уровней границ раздела фаз газ/нефть/эмульсия/вода;

содержания воды в нефти и нефтепродуктах.

1.2 Датчик обеспечивает:

формирование квазигармонических сигналов в диапазоне частот от 10 до 610 МГц с шагом 1 МГц с платой УМФ700.20;

формирование квазигармонических сигналов в диапазоне частот от 10 до 300 МГц с шагом 1 МГц с платой УМФ300.29;

измерение уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты и передачу измеренного значения по интерфейсу RS485 на ПЭВМ;

передачу индификационного номера платы датчика;

формирование тока «концевика» линии.

1.3 Датчик предназначен для установки на объектах в зонах, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIВ температурного класса T6 включительно согласно ГОСТ 31610.0-2014.

Датчик имеет взрывозащищенное исполнение, соответствуют требованиям, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2011 и ГОСТ Р 60079-11—2010, имеет вид взрывозащиты “Взрывонепроницаемая оболочка” и “Искробезопасная электрическая цепь, маркировку взрывозащиты “1ExdiaIIВT6.

Датчик предназначен для эксплуатации в наружных установках во взрывоопасных зонах класса В-1г при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 55 °С.

1.5 Датчик имеет гибкий чувствительный элемент (сенсор) и жесткий сенсор.

1.6 Условия эксплуатации и степень защиты датчика:

рабочая температура внешней среды от минус 50 до +55 °С;

Температура измеряемой среды от 0 до плюс 150 °С.

влажность воздуха 98% при +35 °С ;

работоспособность в условиях инея и росы;

работоспособность при пониженном атмосферного давлении до 60°кПа.

cтепень защиты IP66 по ГОСТ 14254.

технические Характеристики

|  | Диапазон измерения, м | 0,3 – 20 |
| --- | --- | --- |
|  | Среда измерения | Газ, нефть, вода |
|  | Температура среды измерения, (С | От 0 до плюс 150 |
|  | Рабочее избыточное давление, не более кг/см2 | 40 |
|  | Предельная абсолютная погрешность измерения уровня газ/нефть, мм | 1(5) |
|  | Предельная абсолютная погрешность измерения уровня нефть/эмульсия, мм | 5 |
|  | Содержание воды на границе радела нефть/эмульсия, не более % | 5 |
|  | Предельная абсолютная погрешность измерения уровня эмульсия/вода, мм | 5 |
|  | Содержание воды на границе радела эмульсия/вода, не менее % | 99 |
|  | Питание, В | 24 и 48 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
|  | Сопротивление цепей питания: при 24 В, не более Ом | 15 |
|  | Интерфейс связи | RS485 |
|  | Скорость передачи данных, кбит/сек | 19,2 |
|  | Ответный фланец DN 100 ГОСТ 33259-2015 «Исполнение В» (плоский) - давление до 16 и до 25 кг/см2 - давление до 40 кг/см2 | Тип 01 Тип 11 |
|  | Температура окружающей среды,°С. Внимание! При температуре ниже минус 30 °С использовать термочехол. | от минус 50 до плюс 55 |
|  | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
|  | Масса корпуса датчика, не более кг | 10 |
|  | Масса погонного метра сенсора , не более кг | 0,5 |
|  | Вид взрывозащиты корпуса | Взрывонепроницаемая облочка |
|  | Вид взрывозащиты сенсора | Искробезопасная цепь |

Примечание. В скобках значения для Уровнемера УМФ300-02

состав датчика

3.1 В состав поставки уровнемера входит перечисленное в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Плата/ Докум. | Тип сенсора | Длина сенсора, м | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровнемер многофазный УМФ 700-02 | УМФ 700.20 | Гибкий | 1 – 20 | 1 |
| Уровнемер многофазный УМФ 700-02 УМФ 700.20 | УМФ 700.20 | Жесткий | 0,3 – 3,8 | 1 |
| Уровнемер многофазный УМФ 300-02 | УМФ 300.29 | Гибкий | 1 – 20 | 1 |
| Уровнемер многофазный УМФ 300-02 | УМФ 300.29 | Жесткий | 0,3 – 3,8 | 1 |
| Паспорт УМФ 700-02 | УМФ 700.20 |  |  | 1 |
| Паспорт УМФ 300-02 | УМФ 300.29 |  |  | 1 |
| Кабельный ввод КВВ М20х1,5 | ЦКЛГ.687151.000-04 |  |  | 1 |
| Комплект монтажных частей: Шпилька М20-6дх90.66.019 Шайба 20.06.019 Гайка М20-6Н.5.019 Прокладка | ГОСТ 22034-76 ГОСТ 11371-78 ГОСТ 5915-70 УМФ 700.10.00.024 |  |  | 8 16 16 1 |
| Винт (съемник крышки) | УМФ 700.11.00.020 |  |  | 2 |
| Упаковка гибкий сенсор | УМФ 700.00.00.100 | Гибкий |  | 1 |
| Упаковка жесткий сенсор | УМФ 700.00.00.101 | Жесткий |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | УМФ 700.00.00.000 РЭ-УР-02 |  |  | 1 (на поставку) |
| Груз | УМФ700.11.00.008 | Гибкий |  | 1 |

Типы и количество сопутствующих изделий (контроллер, ПЭВМ, платы интерфейсов; кабель; блоки питания и т.п.) определяется поставщиком по согласованию с заказчиком

Устройство и работа

4.1 Датчик системы представляет собой конструкцию из корпуса, который устанавливается на фланце DN100 и волновода (сенсор), помещается внутрь технологического аппарата или трубопровода. В датчике отсутствуют какие-либо подвижные механические детали. Волновое сопротивление линии датчика зависит от диэлектрической проницаемости сред, находящихся в резервуаре. Высокочастотный сигнал, распространяясь по линии, отражается от всех границ раздела пропорционально изменению диэлектрической проницаемости, а также замедляет или увеличивает скорость распространения в зависимости от значения диэлектрической проницаемости данной среды.

Конструкция датчика приведены в приложении 1, габариты и присоединительные размеры датчиков приведены в приложении 2.

4.2. Принцип действия датчика заключается в формировании электромагнитного гармонического сигнала и распространении его по волноводу, помещенного в измеряемою среду. Датчиком фиксируется :

фазовый сдвиг отраженного гармонического сигнала от границ раздела сред (при его наличии).

скорость распространения электромагнитного сигнала в среде с различной диэлектрической проницаемости.

Измерительный алгоритм, основанный на использовании методов цифровой обработки сигналов, установленный во вторичном оборудовании, позволяет получить из результирующего отраженного сигнала следующие компоненты:

положение (уровни) границ раздела сред в резервуаре или технологическом аппарате (например, газ/нефть, нефть/эмульсия, эмульсия/вода);

значение коэффициентов отражения, что позволяет судить о выраженности границ раздела и оценить качество сепарации продукта (например, нефти) в резервуаре;

скорость распространения электромагнитного сигнала, для определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах в каждой из разделенных сред или содержания солей в однородной среде.

Описание работы

5.1 Электронный модуль.

5.1.1 Плата УМФ700.20 датчика предназначена для работы в составе измерительного комплекса многоуровневых измерений.

Плата представляет собой генератор измерительных частот с диапазоном перестройки от 10 до 600 МГц с шагом 1 МГц и с устройством измерения уровня сигнала генератора и передачей измеренных значений по интерфейсу RS485 на вычислительный комплекс для обработки, полученной информации.

Схема электрическая функциональная платы УМФ700.20 приведена в приложении 3.

В состав платы входят следующие узлы:

Задающий генератор (ЗГ);

Синтезатор с ГУН (PLL);

Устройство управления (МК);

Смеситель (СМ);

Усилитель СВЧ (УС);

Коммутатор СВЧ (К1);

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП);

Коммутатор полярности тока «концевика» (К2);

Генератор тока «концевика» (ГТ);

Детектор СВЧ (D);

Коммутатор выхода детекторов СВЧ (К3);

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

Защитные цепи и узлы (ЗЩ);

Диодный мост (VD);

Источник питания (ИП);

Формирователь интерфейса (RS485).

5.1.2 Задающий генератор формирует тактовый сигнал который поступает на устройство управления МК и синтезаторы PLL.

Устройство управления выполнено на основе микропроцессора и представляет собой формирователь управляющих сигналов для генератора измерительных частот и режима работы других узлов платы.

Генератор измерительных частот состоит из двух синтезаторов частот на основе ФАПЧ, смесителя частоты и усилителя мощности. Первый синтезатор частоты вырабатывает фиксированную частоту, которая поступает на один из входов смесителя частоты. Второй синтезатор формирует сигнал переменной несущей частоты для смесителя с шагом 1 МГц. В результате на выходе генератора измерительных частот формируется синфазный сигнал с частотой от 10 до 600 МГц, который поступает на усилитель СВЧ.

Усилитель СВЧ предназначен для согласования выхода генератора измерительных частот и формирования необходимого уровня измерительного сигнала. Коммутатор СВЧ обеспечивает переключение режимов «Калибровка» и «Измерение». В режиме «Калибровка» синфазный выход генератора измерительных частот нагружается на эталонную нагрузку, в качестве которой выступает резистор со значением сопротивления 180 Ом. В режиме «Измерение» к выходу генератора измерительных частот подключается измерительный сенсор. Одновременно в сенсор может подаваться постоянный ток «концевика» для установки режима работы PIN диодов, включенных на конце сенсора и обеспечивающий три режима работы «I0», «IW», «IM». Величина тока «концевика» задается ЦАП, а формируются двумя генераторами тока, полярность направления протекания тока определяется коммутатором, управляемый МК.

Детекторы подключены синфазно к измерительным цепям и обеспечивают преобразование СВЧ сигнала каждого дискрета частоты в напряжение постоянного тока. Про детектированный сигнал преобразуется АЦП в численное значение и поступает в МК, выбор выхода детектора СВЧ осуществляется коммутатором К3.

Электропитание узлов платы осуществляется от цепи 24 или 48 В, диодный мост VD обеспечивает произвольное подключение полярности цепей питания. ИП1 осуществляет преобразование 24 или 48 В в стабилизированное питание +5В. Остальные ИП формируют требуемые для работы напряжения.

Преобразователь RS485 осуществляет сопряжение с цепями интерфейса RS485.

Устройства защиты ЗЩ обеспечивают защиту узлов платы от внешних импульсных напряжений или превышения напряжения. Цепи OUT1 и OUT2 имеют защиту от статического напряжения.

5.1.3 Режимы работы платы.

Режим работы платы состоит из цикла "Калибровка" и три цикла "Измерение".

В каждом цикле частота генератора изменяется от 10 до 610 мГц с шагом 1 мГц (всего 600 значение). Измеренное значение продетектированного напряжения и информация о режиме передаются по интерфейсу RS485 на вторичное оборудование.

5.1.4 Все режимы работы платы их параметры и настройки осуществляются через двухсторонний протокол обмена по интерфейсу RS485. Типовая скорость передачи 19,2 кбит/с.

5.1.5 Плата УМФ300.29 отличается от платы УМФ700.20:

режимом работы генератора измерительных частот с диапазоном перестройки от 10 до 300 МГц с шагом 1 МГц (всего 291 значение).

Несимметричными цепями активных СВЧ узлов.

Симметричные выходные цепи обеспечиваются СВЧ трансформатором.

Одним детектором СВЧ сигнала.

5.2 Программное обеспечение.

5.2.1.  Используемое в уровнемере программное обеспечение является встроенным. При включении питания уровнемера производится ряд самодиагностических проверок, а в ходе работы осуществляется циклическая проверка целостности конфигурационных данных и диагностика оборудования  в процессе функционирования с выдачей сообщений об ошибках системы. Программное обеспечение содержит в себе калибровочный файл с данными заводской калибровки. Этот калибровочный файл не может быть модифицирован или загружен для чтения и редактирования через какой-либо интерфейс на уровне пользователя.  Измерительный алгоритм, основанный на использовании методов цифровой обработки сигналов, позволяет получить из результирующего отраженного сигнала следующие компоненты:

- положение (уровни) границ раздела сред в резервуаре или технологическом аппарате (например, газ/нефть, нефть/эмульсия, эмульсия/вода);

- значение коэффициентов отражения, что позволяет судить о выраженности границ раздела и оценить качество сепарации продукта (например, нефти) в резервуаре;

- скорость распространения электромагнитного сигнала, для определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах в каждой из разделенных сред.

Программное обеспечение уровнемера позволяет выводить в графическом виде результаты измерений: идентификация сред по критериям «нефть; эмульсия; вода с высоким содержанием нефти и чистая вода»; определение количества нефти в емкости. Обеспечивается выдача трендов по границам разделов сред в заданном интервале времени.

Программное обеспечение не влияет на метрологические характеристики уровнемеров.

5.2.2. Программное обеспечение  уровнемера состоит из модуля «MLVv.2.0», который взаимодействует с внешним вычислительным комплексом или пользовательской программой «MLevel700», устанавливаемой на персональном компьютере.

Модуль «MLVv.2.0» является метрологически значимым и обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию работы уровнемера и его диагностику;

- математическую обработку первичной информации;

- передачу измерительной информации внешним потребителям.

ПО  «MLVv.2.0» прошивается в EEPROM уровнемера.

Программа «MLevel700» является пользовательской программой для выполнения следующих функций:

- индикация результатов измерений;

- индикация ошибок, возникших при работе уровнемера;

- индикация версии и идентификация метрологически  значимой части ПО;

- просмотр трендов.

ПО «MLevel700» устанавливается на жестком носителе на ПК пользователя.

Программный модуль «MLVv.2.0»  и пользовательская программа «MLevel700» связаны между собой при помощи интерфейса RS-485. Пользовательская программа «MLevel700» способна параллельно принимать информацию, поступающую с 32 уровнемеров. Пользовательская программа «MLevel700» не имеет доступа к метрологически значимой части ПО «MLVv.2.0» и работает исключительно на прием данных, поступающих с уровнемеров.

Перед началом эксплуатации системы измерения уровней, последняя должна быть смонтирована, настроена и проверена в  соответствии с требованиями настоящего руководства.

Включение уровнемера в системе многоуровневых измерений в работу оператором возможно путем включения компьютера и запуска программы «Mlevel700» с иконки программы на рабочем столе. После загрузки программы на экране появится окно АРМ-оператора системы (рис.1).

Окно АРМ-оператора представляет собой диаграмму с изображенными на ней емкостями или аппаратами, на которых смонтированы уровнемеры. Жидкости в аппаратах  выделяются следующей цветовой окраской:  черным цветом выделяется  подготовленная нефть,  синим (голубым) – вода, коричневым (красным) нефть с содержащейся в ней водой, оранжевым (желтым) – вода с содержащейся в ней нефтью. Над изображением емкости или аппарата указывается проектный номер или название технологического звена. В момент, когда идет опрос уровнемеров, название аппарата или его номер высвечивается желтым цветом.  Непосредственно под изображением резервуаров приведены численные значения уровней границ разделов сред и количество нефти в метрах и тоннах, дата и время.

Рис.1

Подключение или выключение отображаемой информации от уровнемеров в окне программы «Mlevel700» осуществляется оператором путем наведения стрелки на изображение емкости, нажатия левой кнопки мыши и выбора соответствующей команды – «включить» или «выключить». Выход из программы производится посредствомпоследовательного нажатия левой клавиши мыши на меню «файл», «выход» или на крестик в правой верхней части диаграммы.

Работа с АРМ оператора.

Настройка экрана АРМ-оператора. Настройки экрана АРМ-оператора осуществляются нажатием правой клавиши мыши на любом фоновом участке экрана.  Появившаяся иконка позволит изменять цвета и интенсивность свечения различных компонентов сред,  общего фона. Настройка экрана АРМ-оператора предназначена для создания эргономичной и комфортной работы оператора в течение его рабочего дня.

Включение и отключение уровнемеров на экране АРМ-оператора. В процессе работы оператора возможно отключение каких-либо аппаратов из технологической схемы, их ремонт и техническое обслуживание. В этом случае информация, поступающая с уровнемеров, становится ненужной и ее можно отключить. Отключение производится путем последовательного нажатия левой клавиши мыши на изображение функционирующего аппарата или резервуара и появившейся на экране клавише «откл».  Над  изображением резервуара или аппарата появится надпись «отключен» исчезнет графическое изображение многокомпонентной среды в нем и значения результатов измерения. Включение  производится путем последовательного нажатия левой клавиши мыши на изображение функционирующего аппарата или резервуара и появившейся на экране клавише «вкл».

Работа с архивными данными.

Получение временных трендов.  Для получения временных трендов  последовательно нажимайте левую клавишу мыши меню АРМ-оператора «сервис» в появившейся закладке «архивы», В появившемся окне (рис.2) необходимо поставить галочку напротив  выбранного резервуара или аппарата, который нужно просмотреть. Одновременно можно просматривать тренды по четырем уровнемерам. Установить дату, время начала и конца временного тренда и нажать  клавишу «принять».

Рис.2

На экране появится временная диаграмма трендов выбранных аппаратов в заданном интервале времени.

Работа с временными трендами. В правой части диаграммы рис.3 напротив временных трендов выбранных уровнемеров, отображается их наименование, время и дата соответствующее  положению курсора на диаграмме, а также значения положений границ разделов сред на текущий момент времени.

Рис.3

Изменение частоты записи результатов измерений в архивный файл. Для установки частоты записи результатов измерения в архивный файл  последовательно нажимайте левую клавишу мыши меню АРМ-оператора «настройки» в появившейся закладке «записи в архивный файл».  В появившемся окне установить частоту записи в архивный файл в минутах после чего нажать клавишу «Ок».

Сообщения об ошибках, произошедших в процессе измерений. В процессе измерений, в случае нарушения работоспособности или отклонения от рабочих режимов уровнемеров, в информационном окне интерфейса (под наименованием емкости) будут выводиться буквенно-цифровые коды ошибок. Примеры буквенно-цифровых обозначений кодов ошибок и краткая инструкция по их устранению приведены в таблице2.

Таблица 2

| Код ошибки | Описание ошибки | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Инит. | Не проходит инициализация уровнемера. | Проверить правильность подключения уровнемера согласно документации. |
| М0.1 | Частотный диапазон, генерируемый электронным модулем, не соответствует предъявляемым требованиям. | Замена электронного модуля |
| М0.2 | Отсутствие или ослабление ниже допустимых значений сигнала, отраженного от концевикового блока уровнемера. | Замена концевикового электронного модуля чувствительного элемента уровнемера. |
| М0.3 | Амплитуда сигнала, отраженного от фланцевой части уровнемера, превышает допустимые значения. | Замена фланцевого уплотнения уровнемера. |
| М0.4 | Низкая амплитуда сигнала, отраженного от границ разделов сред. | Замена чувствительного элемента уровнемера. |
| Н20.10 | Отсутствие сигнала в чувствительном элемента уровнемера. | Замена электронного модуля |
| К0.2 | Отсутствие связи с первичным модулем «MLVv.2.0». | Проверить линию связи от датчика до ПК и правильность соединений. |

Идентификационные данные программного обеспечения для уровнемеров указаны в таблице 3.

Таблица3

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
|  | ПО уровнемера | ПО АРМ оператора |
| Идентификационное наименование ПО | MLV.hex | MLevel700.exe |
| Номер версии | 2.0 | 1.0 |
| Цифровой идентификатор ПО | 3525322458 (CRC32); e28479221f37dc2a92d1bb9679db5f08 (md5) | 3900588235 (CRC32); dbe18b31022a526cc161adc7b5e28cad (md5) |

В случае использования внешней пользовательской программы  системы измерений типа «MLevel700» для вывода графической и текстовой информации, поступающей с уровнемера УМФ700, возможно произвести проверку версии и идентификационного наименования ПО, установленного на уровнемере. Для этого в главном окне программы измерений в падающем меню нажать вкладку «Окна» и выбрать строку «Уровнемер «УМФ700» (Port=X). После этого откроется доступ к информационному окну, в котором будет выведена табличка с идентификационным наименованием ПО и номером его текущей версии.

Уровень защиты программного обеспечения уровнемеров от непреднамеренных и преднамеренных изменений – высокий в соответствии с 
Р 50.2.077-2014.

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения пломбировкой крышки корпуса уровнемера, не позволяющей без нарушения ее целостности осуществлять доступ к электронному модулю. Отверстие для пломбировки показано в Приложении 1 и 2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ДАТЧИКа

6.1 Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается:

применением общих требований по ГОСТ 31610-2014;

применением взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» ГОСТ IEC 60079-1-2011.

применением взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь» ГОСТ Р 60079-11—2010.

6.2 Взрывонепроницаемая оболочка

6.2.1. Для изготовления литого корпуса датчиков применяется алюминиевый сплав АК74 ГОСТ 1583-93.

6.2.2. Ширина (≤ 0,20 мм) и длина (L ≥ 12,5 мм) щели плоскоцилиндрического разъемного болтового соединения с крышкой, соответствуют таблице 3 раздела 5 ГОСТ IEC 60079-1-2011 для внутреннего объема не более 2000 см2.

6.2.3. Ввод сенсора осуществляется прямым вводом внутрь оболочки корпуса с использованием двух уплотнителей по 40 мм каждый, что соответствует разделу 12 ГОСТ IEC 60079-1-2011.

6.2.4. Ввод кабеля осуществляется с использованием сертифицированного кабельного ввода КВВ М20х1,5 ЦКЛГ.687151.000-04.

6.3. Искробезопасная электрическая цепь;

6.3.1 Ограничение токов и напряжений в цепях сенсора осуществляется использованием:

обеспечением необходимых электрических зазоров и путей утечек;

неповреждаемых элементов и соединений;

ограничением максимального напряжения на внутренних емкостях

ограничением разрядных токов до искробезопасных величин

низким уровнем переменного высокочастотного сигнала ≤ 0,5 В.

МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На шильдике, прикрепленном к корпусу датчика, нанесены следующие знаки и надписи:

– наименование предприятия – изготовителя;

– наименование изделия;

– маркировка взрывозащиты 1ExdiaIIBT6;

– аббревиатуру органа по сертификации;

– номер сертификата;

–степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96;

– температура окружающей среды — 50°С≤ ta ≤ 55°С;

– заводской номер изделия;

– длина сенсора;

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

– специальный знак взрывобезопасности «Ех».

7.2 Датчик пломбируется пломбами заказчика в соответствии приложением 1 после установки на объекте и подключения кабеля связи и питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие указания

8.1 На всех стадиях эксплуатации руководствуйтесь правилами и указаниями, помещенными в соответствующих разделах данного документа.

8.2 Перед началом эксплуатации провести внешний осмотр датчика, для чего проверить:

наличие и состояние пломб предприятия-изготовителя на упаковке;

комплектность датчика согласно разделу “Комплектность” паспорта УМФ 700.00.00.000 УР ПС-02;

состояние лакокрасочных, защитных и гальванических покрытий;

отсутствие механических повреждений на корпусе и на сенсоре по причине некачественной упаковки или неправильной транспортировки;

8.3 В случае большой разности температур между складскими и рабочими условиями, полученный со склада датчик перед включением выдерживается в рабочих условиях не менее двух часов.

8.4 Установка датчика на объекте

8.4.1 Датчик устанавливается в верхней части технологического аппарата или трубопровода. Гибкий или жесткий чувствительный элемент датчика, выполненный в виде двух параллельных проводников, помещается внутри технологического аппарата трубопровода на всю эффективную длину измерения.

На концевик чувствительного элемента подвешивается груз весом 3 кг. ВНИМАНИЕ. ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИЛИ ЗАКАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

8.4.2 Расстояние между концевиком датчика и дном резервуара является мертвой зоной, поэтому длина чувствительного элемента выбирается так, чтобы это расстояние было минимальным. При монтаже датчика с гибким чувствительным элементом на технологических аппаратах для предотвращения сильных перемещений чувствительного элемента датчика внутри аппарата необходимо предусмотреть гнездо для груза датчика. Высота гнезда должна быть не больше верхней границы груза. Чувствительный элемент датчика не должен входить в гнездо.

Датчик крепится в верхней части емкости на фланце DN100. Если технологический аппарат или трубопровод не имеет соответствующего посадочного места, то датчик крепится на смотровых люках, к которым приваривается патрубок с фланцем. Патрубок представляет собой стандартную трубу с внутренним диаметром не менее 100 мм. Внутренняя часть патрубка должна быть защищена от коррозии.

При выборе места расположения датчика следует обратить внимание на то, чтобы чувствительный элемент находился на расстоянии не менее 0.5 м от внутренних металлических конструкций резервуара или технологического аппарата.

8.4.3 Место установки датчика на технологических аппаратах

Датчик устанавливается вблизи от места выгрузки продукта или воды, качество которых необходимо контролировать. Особое внимание  этому следует уделить при установке датчиков в аппаратах с большим динамическим режимом. При неправильном выборе места установки датчика в этих аппаратах технологическая ситуация в месте установки датчика и месте выгрузки продукта или воды может существенно отличаться, что приведет либо к неэффективному динамическому режиму работы аппарата, либо к выгрузке продукта или воды недостаточно высокого качества.

8.4.4 Погружение чувствительного элемента с концевиком и грузом в резервуар или технологический резервуар необходимо производить плавно, не подвергая элементы конструкции датчика ударам. При этом не допускается резко изгибать чувствительный элемент датчика. Радиус изгиба не должен быть менее 0,5 м.

8.4.5 Выполнить заземление корпуса датчика, для чего корпус датчика через болт защитного заземления подключить к заземленной металлической конструкции гибкой кабельной перемычкой. Места соединений защитить смазкой.

8.4.6 Снятие и установка винтов крышки датчика и «съемников» осуществляется с использованием ключа «внутреннего шестигранника 6 мм».

ВНИМАНИЕ! ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ДАТЧИКА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВ «СЪЕМНИКОВ».

Подключить кабель связи и питания через кабельный ввод датчика и выполнить монтаж кабеля на ответный клеммный соединитель в соответствии с маркировкой, указанной на плате, и схемой подключения, приведенной в приложении 4. Рекомендуемый кабель КВВГЭ-4х1 или аналогичный. Необходимое сечение жил определяется сопротивлением цепи питания, не более 15 Ом при 24 В, справочная информация о сопротивлении различных жил в зависимости от сечения приведено в приложении 4.

8.4.7 Подключить цепи кабеля связи и питания во взрывобезопасной зоне к цепям интерфейса RS-485 и питания, в соответствии со схемой подключения приведенной в приложении 4.

внимание. Цепи интерфейса RS485 и питания датчика подключаются по радиальной схеме включения «точка-точка».

Внимание. Экран кабеля питания и связи заземляется только с одной стороны во взрывобезопасной зоне.

Рекомендуется в цепь питания датчика включать двухполюсный выключатель или автомат защиты автомат защиты цепи питания на ток не менее 500 мА.

8.4.8 Кабель от датчика до операторной, должен прокладываться в несущих желобах или трубах. При возможности прокладку осуществлять на максимальном расстоянии от источников электромагнитных помех (электродвигатели, насосы, трансформаторы и т.д.).

8.4.9 Жесткие защитные оболочки кабеля (трубы) не должны непосредственно присоединяться к сальниковому кабельному вводу датчика. Для состыковки жестких оболочек кабеля и датчика следует использовать гибкие оболочки (металлорукава) длиной не менее 0,5 м. Гибкая оболочка закрепляется в штуцере кабельного ввода с помощью хомута.

8.4.10 До включения датчика ознакомьтесь с разделами “Указание мер безопасности” и “Подготовка к работе и порядок работы”.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту датчика должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой и изучившие документы, указанные в разделе 10 “Обеспечение взрывозащищенности при монтаже датчика”.

9.2 Категорически запрещается эксплуатация датчика при снятой крышке, незакрепленном кабеле, а также при отсутствии заземления корпусов.

9.3 Все виды монтажа и демонтажа датчика производить только при отключенном питании и отсутствии давления в резервуарах.

9.4 Запрещается установка и эксплуатация датчика на объектах, где по условиям работы могут создаваться давления и температуры, превышающие предельные.

9.5 Запрещается подвергать датчик воздействию температуры выше +55 (С при любых технологических операциях (очистка, пропаривание и т.д.).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

10.1 При монтаже датчика необходимо руководствоваться:

ГОСТ IEC 60079-14-2013;

“Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН332-74/ММСС СССР”;

“Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ, шестое издание);

настоящим документом и другими руководящими материалами (если имеются).

10.2 Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

маркировку взрывозащиты;

отсутствие механических повреждений датчиков;

наличие всех крепежных элементов.

10.3 Датчик должен быть подключен к заземленной металлической конструкции. Заземление осуществляется через болт защитного заземления датчика. Место заземления должно быть защищено от окисления смазкой.

10.4 По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 0,1 Ом.

10.5 Снимающиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть установлены на своих местах, при этом обращается внимание на затяжку элементов крепления крышек и сальниковых вводов, а также соединительных кабелей. 
Крышка должнА быть опломбирована.

10.6. Все сварочные работы, связанные с монтажом датчика, необходимо производить вне взрывоопасной зоны.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

11.1 Датчик обслуживается операторами, знакомыми с работой радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, изучившим данное руководство по эксплуатации, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническим оборудованием, а также инструктаж по технике безопасности при работе с взрывозащищенным электрооборудованием.

11.2. Все измерения, тарировка и тестирование датчика осуществляются с компьютера, который следует располагать в операторной, связывая его с датчиком по последовательному RS-485 интерфейсу посредством трех цепей экранирующего кабеля питания и связи.

Техническое обслуживание

12.1. При эксплуатации датчика необходимо руководствоваться ГОСТ IEC 60079-17-2013.

12.2. Техническое обслуживание датчика проводится с целью обеспечения его работоспособности в период эксплуатации. Оно включает в себя:

профилактические осмотры – 2 раза в год.

тестирование датчика, с помощью поставляемого в составе системы программного обеспечения – 1 раз в месяц.

12.3.Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания, приведенные в разделах 9 и 10.

12.4. При температуре ниже минус 30 °С использовать термочехол.

правила ТРаНСПОРТИРОВКИ И хранения

13.1 Условия хранения и транспортировки упакованных датчика УМФ 700 по ГОСТ 15150 – 69, что соответствует температуре окружающего воздуха от -50 до +55 0С и относительной влажности 80 %  при +20 0С.

13.2 Упакованный датчик может транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) и отапливаемых герметизированных отсеках самолетов при условии соблюдения всех правил, действующих на этих видах транспорта.

13.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке датчик не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

13.4 Датчик может храниться в упаковочных ящиках в закрытых неотапливаемых помещениях, обеспечивающих отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

13.5 Срок пребывания датчика в соответствующих условиях транспортировки и хранения не более 1 года.

ремонт

14.1 Ремонт датчика должен осуществляться в соответствие с требованиями ГОСТ 31610.19-2014, а также в соответствие требованиям и регламентам, действующими на предприятии-изготовителе

Утилизация

15.1 По истечении назначенного срока службы датчика подлежит демонтажу и утилизации.

15.2 Датчик не содержат компонентов, требующих специальных мер утилизации. Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией

Приложение 1

Конструкция датчика УМФ 700-02

Приложение 2

Присоединительные и габаритные размеры датчика УМФ 700-02

Приложение 3

Приложение 4